Проект

Схема теплоснабжения п.г.т. Актюбинский

Азнакаевского муниципального района

на период с 2013 до 2028 года

2013 г.

Оглавление

Общие сведения ………………………………………………………………………...………..…3

Введение……………………………………………………………………………………..………4

Основные цели и задачи программы………………………………………………….…..…….…4

Функциональная структура теплоснабжения организации……………………………..……..…5

Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций………………..…5

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в пгт. Актюбинский». ……………………………………………………………..6

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления…………………………………………………...………..6

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя……………………………...……..7

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах………………………………………………………………………….7

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"……………………………………………………...7

а) радиус эффективного теплоснабжения ………………………………………………..…….…8

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии…………………………………………………………..……....…8

в) характеристики источников тепловой энергии…………………………………………..……9

г) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии………………………………………………………………………………..…10

д) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии………………………………10

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ……………………………………………………………………15

Раздел 4 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения» ……………………………..…16

Раздел 5 "Перспективные топливные балансы"…………………………………………………17

Раздел 6 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации"……………..…1

Общие сведения

Схема теплоснабжения выполнена во исполнение требования Федерального Закона от 09.06.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономичное стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1. Федеральный Закон от 09.06.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке и разработке и утверждения».

Введение

Программа перспективного развития схемы теплоснабжения пгт. Актюбинский направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации схемы теплоснабжения в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе по объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

Основные цели и задачи программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем теплоснабжения пгт. Актюбинский;

привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение развития систем теплоснабжения пгт. Актюбинский;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем теплоснабжения;

-освоения земельных участков под жилищное строительство;

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в тепловых сетях;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

# Функциональная структура теплоснабжения организации

# Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

Азнакаевский муниципальный район занимает территорию 2161.8 кв. км и входит в юго-восточный промышленный район. Граничит на севере с Сармановским и Муслюмовским районами, на западе с Альметьевским, на юге Бугульминским и Бавлинским районами, на востоке с Республикой Башкортостан.

В состав Азнакаевского муниципального района входят: город Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и сельские поселения.

пгт. Актюбинский расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют, типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину.

Основные параметры климата согласно СНиП 23-01-99* следующие:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) – минус 33 °С;

- средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) – минус 19 °С;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 13,9 °С;

- средняя температура за отопительный период – минус 5,8 °С;

- продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Административного деления пгт. Актюбинский не имеет.

Основным и единственным поставщиком тепловой энергии в пгт. Актюбинский является «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (АПТС) – филиал ОАО «Водоканалсервис», обслуживающая 1 котельную с общей установленной тепловой мощностью 37,8 Гкал/ч.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В основном многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории пгт. Актюбинский осуществляет «АПТС» – филиал ОАО «Водоканалсервис».

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» осуществляется ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты. Базовым источником теплоснабжения является источник выработки теплоты на базе водогрейных котлов. Тепловая энергия передается на нужды отопления, вентиляцию и ГВС.

В Схему теплоснабжения включаются следующие разделы:

- раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах ";

- раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

- раздел 3. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- раздел 4. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

- раздел 5. "Перспективные топливные балансы".

- раздел 6. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в пгт. Актюбинский».

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории поселения, в тепловой мощности и тепловой энергии, в том числе на цели отопления, горячего водоснабжения и технологические нужды.

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно Программы социально-экономического развития пгт. Актюбинский к системам теплоснабжения могут быть подключены потребители тепловой мощностью 0,9 Гкал/ч.

Территориями строительства будут свободные от застройки территории в квартале № 18 и территории жилых домов предназначенные под снос.

Новые общественные здания и учреждения не запланированы.

Планы строительства приведены в таблице.

Таблица 1.1

| № п/п. | Наименование объекта нового строительства | Характеристика объекта | Планируемый год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажность | площадь | тепловая нагрузка |  |
| 1. | ул. Ленина, д. 3 | 3 | 1762,0 | 0,10748 | 2012 |
| 2. | ул. Ленина, д. 9 | 3 | 1762,0 | 0,10748 | 2012 |
| 3. | ул. Ленина, д. 11 | 3 | 1762,0 | 0,10748 | 2013 |
| 4. | ул. Татарстана, д. 12б | 5 | 9065,0 | 0,08448 | 2013 |
| 5. | ул. Татарстана, д. 12в | 5 | 13600,0 | 0,12672 | 2014 |
| 6. | ул. Ленина, д. 5 | 3 | 1175,0 | 0,07165 | 2014 |
| 7. | ул. Ленина, д. 13 | 3 | 1175,0 | 0,07165 | 2014 |
| 8. | по ул. Губкина | 3 | 1762,0 | 0,10748 | 2015 |
| 9. | ул. Ленина, д. 10 | 3 | 1762,0 | 0,10748 | 2016 |
|  | Итого: |  |  | 0,90 |  |

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Для целей разработки схемы теплоснабжения были проанализированы данные по каждому источнику тепловой энергии.

Согласно результатов обработки исходных данных, расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) на 01.01.2013 составляют 18,9 Гкал/ч.

Согласно Программы социально-экономического развития пгт. Актюбинский предусматривается общий прирост объемов потребления тепловой мощности за расчетный период до 2025 г. на 0,9 Гкал/ч. В таблице 1.1 приведены данные прироста объемов потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения, определенные расчетным путем на основании данных о вводимом жилищном фонде.

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

В промышленной зоне пгт. Актюбинский в планах перспективного развития не предусмотрены строительство новых и реконструкция существующих производственных объектов.

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

а) радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Для пгт. Актюбинский радиус эффективного теплоснабжения составляет не более 2 км.

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется от котельной «Центральная», расположенной по адресу ул. Лесная, 29.

Котельная «Центральная» состоит из отдельно стоящего здания.

В здании котельной 1-ой очереди производительностью 33 Гкал/час находятся котлы ДЕВ 25/14 переведенные в водогрейный режим в количестве 3 штук и в котельной 2-ой очереди производительностью 4,8 Гкал/час установлены котлы АВА 4/15 переведенные в водогрейный режим в количестве 2 штук.

Общая производительность центральной котельной (1, 2 очереди) – 37,8 Гкал/час.

Зона действия котельной «Центральная» пгт. Актюбинский по теплоснабжению население  около 10,0 тыс. человек и общая площадь жилищного и общественного фонда составляет 207,7 тыс. м2 а  количество потребителей горячей воды составляет 1578 человек.

Перечень существующих котельных

| Котельные | Месторасположение | Типы котлов и кол-во | Производительн. Гкал/ч | Присоединенная нагузка | Запас мощности | Природный газ тыс. м3/час | Какие кварталы они обслужив-ают |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «АПТС» - филиал ОАО «Водоканалсервис» |
| Центральная 1 очереди | ул. Лесная, 29 | ДЕВ 25/14 – 3 шт. | 33,0 | 19,74 | 13,26 | 1,90 | Пгт. Актюбинский |
| Центральная 2 очереди | ул. Лесная, 29 | АВА 4/15 – 2 шт. | 4,8 | 0,96 | 3,84 | 0,35 |  |

Тепловые пункты, бойлерные, их адреса, количество, места вновь запроектированные.

| ЦТП | Бойлерные | Адреса | Кол-во | Места вновь запроектированных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | есть | ул. Лесная, 29 | 1 | Нет |

# в) характеристики источников тепловой энергии

«Центральная» с котлами ДЕ 25/14 и АВА 4/15

Состояние котлов «Центральной» котельной приведена в таблице

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | «Центральная» котельная | № 2 | ДЕ 25/14 | 25 | 10,97 | 1996 | 2021 |
|  |  | № 3 | ДЕ 25/14 | 25 | 10,97 | 1996 | 2021 |
|  |  | № 4 | ДЕ 25/14 | 25 | 10,97 | 1996 | 2021 |
|  |  | № 1 | АВА 4/15 | 4 | 2,4 | 1986 | 2011 |
|  |  | № 2 | АВА 4/15 | 4 | 2,4 | 1984 | 2009 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 37,8 |  |  |

Как видно из таблицы котлы АВА 4/15 № 1 и № 2 отработали нормативный срок службы, необходимо произвести их капремонт с заменой дымогарных труб. На сегодняшний день ведутся работы по капитальному ремонту котла ДЕ 25/14 № 2. Также необходимо произвести капремонт котла ДЕ 25/14 № 4 с заменой трубных пучков.

В настоящее время котлоагрегаты котельной «АПТС» филиал ОАО «Водоканалсервис» находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт и модернизация котлов за период до 2015 года планируется за счет средств ремонтного фонда и фонда амортизационных отчислений предприятия.

В пгт. Актюбинский вся новая 3-х – 5-ти этажная застройка и сохраняемая жилая многоэтажная и общественная застройка охвачена центральным теплоснабжением. Горячее водоснабжение многоэтажной жилой и общественной застройки обеспечивается централизованно от существующей центральной котельной.

г) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К центральной отопительной системе подключены 18 индивидуальных жилых домов мощностью 0,2 Гкал/ч. Остальные индивидуальные дома пгт. Актюбинский имеют собственные источники тепловой энергии на базе АОГВ и двухконтурных котлов. По программе социально-экономического развития пгт. Актюбинский строительство индивидуальных жилых домов не планируется.

д) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимальной тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимальной тепловой нагрузке и тепловой мощности на собственные нужды котельной.

Расход тепловой энергии на собственные нужды выполнен согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных»

| РАСХОД |
| --- |
| тепла на собственные нужды по котельной за 2012 год |
| № п/п. | Наименование котельной | Кол-во теплоты на с./н. за планир. пер. по котельной Гкал | Кол-во теплоты на с/н. за планир. пер. по котельной % |
| 1 | Котельная «Центральная» | 3680 | 6,5 |
|  | И Т О Г О | 3680 | 6,5 |

Тепловая мощность котельных «АПТС» - филиала ОАО «Водоканалсервис»

| № п/п. | Наименование котельной | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Центральная» 1 очереди | 33,7 |
| 2. | Котельная «Центральная» 2 очереди | 4,8 |
|  | И Т О Г О | 37,8 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях определены расчетным путем согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям (далее – теплосетевая организация). Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (абонентам) не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разработаны следующим показателям:

потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

Структура тепловых сетей котельной «Центральная»

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке DH,м | Длина участка (в однотруб-ном исчислении) L, м | Продолжи-тельность работы участка в году, час | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети отопления |  |  |  |  |  |
| Т1-Т15 | 0,426 | 3922 | 5280 | Надземная | 1996 |
| S1 | 0,377 | 20,4 | 5280 | Надземная | 1975 |
| R1 | 0,219 | 1621 | 5280 | Надземная | 1998 |
| R2-R14 | 0,219 | 2271,2 | 5280 | Надземная | 1996 |
| R15-R16 | 0,219 | 31,2 | 5280 | Надземная | 1993 |
| R17-R20 | 0,219 | 1111,6 | 5280 | Надземная | 2001 |
| R21-R29* | 0,219 | 436,4 | 5280 | Надземная | 1975 |
| R30-R31 | 0,219 | 420,8 | 5280 | Бесканальная | 1986 |
| R32-R34 | 0,219 | 411,6 | 5280 | Надземная | 1987 |
| R35 | 0,219 | 311,6 | 5280 | Бесканальная | 1975 |
| R36 | 0,219 | 0,8 | 5280 | Надземная | 1985 |
| R37-R39 | 0,219 | 315 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| R40-R45 | 0,219 | 557,4 | 5280 | Бесканальная | 1989 |
| R46-R49 | 0,219 | 299,4 | 5280 | Надземная | 1979 |
| R50-R58 | 0,219 | 553,8 | 5280 | Надземная | 1990 |
| P1-P4 / P13-P14 | 0,159 | 587,8 | 5280 | Бесканальная | 1970 |
| P5-P8 | 0,159 | 256,2 | 5280 | Надземная | 1993 |
| P10 | 0,159 | 214 | 5280 | Надземная | 1998 |
| P11 | 0,159 | 243,4 | 5280 | Бесканальная | 2002 |
| Р12 / Р17 | 0,159 | 379,6 | 5280 | Бесканальная | 2001 |
| P15-P16 | 0,159 | 216,4 | 5280 | Надземная | 2001 |
| P18-P19 | 0,159 | 149,4 | 5280 | Надземная | 1975 |
| P20-P21 | 0,159 | 248,8 | 5280 | Надземная | 1986 |
| P22 | 0,159 | 35,4 | 5280 | Надземная | 1973 |
| P23-P25 | 0,159 | 369 | 5280 | Надземная | 1977 |
| P26-P29 | 0,159 | 309,8 | 5280 | Бесканальная | 1982 |
| P30-P51 / P86-P90 | 0,159 | 1671,4 | 5280 | Надземная | 1985 |
| P52-P53 | 0,159 | 100,2 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| P54-P58 | 0,159 | 252,8 | 5280 | Бесканальная | 1995 |
| P59-P60 | 0,159 | 270,6 | 5280 | Бесканальная | 1991 |
| P61-P73 | 0,159 | 595 | 5280 | Надземная | 1989 |
| P74-P84 | 0,159 | 552 | 5280 | Надземная | 1979 |
| P85 | 0,159 | 488,4 | 5280 | Надземная | 1990 |
| N1 | 0,133 | 78,8 | 5280 | Надземная | 1981 |
| M1-M2 / M16-M17 | 0,108 | 508,6 | 5280 | Надземная | 1998 |
| M3-M4 | 0,108 | 6,4 | 5280 | Надземная | 1996 |
| М5 | 0,108 | 69,6 | 5280 | Бесканальная | 1997 |
| M18-M22 | 0,108 | 723,8 | 5280 | Бесканальная | 1970 |
| M6 | 0,108 | 7 | 5280 | Бесканальная | 1993 |
| M7 | 0,108 | 40 | 5280 | Бесканальная | 2001 |
| M8-M13 / M44-M45 | 0,108 | 561 | 5280 | Бесканальная | 1988 |
| M14-M15 / M73-M74 | 0,108 | 211,6 | 5280 | Бесканальная | 2000 |
| M23-M25 | 0,108 | 104 | 5280 | Бесканальная | 1969 |
| M26-M29 | 0,108 | 445 | 5280 | Надземная | 2002 |
| М30 | 0,108 | 112,4 | 5280 | Надземная | 1984 |
| М30* | 0,108 | 5,6 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| М31-М33 | 0,108 | 142,2 | 5280 | Надземная | 1975 |
| M34-M35 / M38-M39 / M78-M79 | 0,108 | 262,8 | 5280 | Бесканальная | 1975 |
| M36-M37 | 0,108 | 324 | 5280 | Надземная | 1973 |
| M40-M43 | 0,108 | 185,8 | 5280 | Бесканальная | 1982 |
| M46-M54 | 0,108 | 511,8 | 5280 | Надземная | 1985 |
| М55-М64 | 0,108 | 468,8 | 5280 | Надземная | 1984 |
| М65-М71 | 0,108 | 611,6 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| М72 | 0,108 | 80,2 | 5280 | Бесканальная | 1996 |
| M75-M76 | 0,108 | 44,4 | 5280 | Бесканальная | 1991 |
| M77 | 0,108 | 71,4 | 5280 | Бесканальная | 2005 |
| M80-M84 | 0,108 | 343 | 5280 | Надземная | 1979 |
| М85 | 0,108 | 47,2 | 5280 | Бесканальная | 1996 |
| M86-M89 | 0,108 | 270,8 | 5280 | Надземная | 1989 |
| M90-M95 | 0,108 | 157,2 | 5280 | Надземная | 1990 |
| M96-M106 | 0,108 | 772,6 | 5280 | Надземная | 1976 |
| М114-М115 | 0,108 | 26,8 | 5280 | Бесканальная | 1972 |
| М123 | 0,108 | 24,8 | 5280 | Бесканальная | 1985 |
| M124-M125 | 0,108 | 643 | 5280 | Надземная | 1990 |
| K1 | 0,089 | 2,4 | 5280 | Надземная | 1998 |
| K2 | 0,089 | 1,6 | 5280 | Надземная | 1996 |
| K5 / K14-K15 | 0,089 | 23,4 | 5280 | Бесканальная | 1997 |
| K6-K8 | 0,089 | 91,4 | 5280 | Бесканальная | 1993 |
| K9 | 0,089 | 45,6 | 5280 | Бесканальная | 2001 |
| K10-K13 / K56 | 0,089 | 166,6 | 5280 | Бесканальная | 1986 |
| K16-K17 / K23 | 0,089 | 101,8 | 5280 | Бесканальная | 1970 |
| K18-K22 | 0,089 | 348,8 | 5280 | Надземная | 1969 |
| K24 / K26 | 0,089 | 30,2 | 5280 | Надземная | 1981 |
| K25 / K54-K55 / K59 | 0,089 | 145,6 | 5280 | Бесканальная | 1979 |
| К27 | 0,089 | 10,8 | 5280 | Бесканальная | 1981 |
| K28 / K34 / K38-K39 | 0,089 | 199,2 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| K29-K31 | 0,089 | 107,8 | 5280 | Надземная | 1975 |
| K32 | 0,089 | 58,8 | 5280 | Бесканальная | 1973 |
| K33 | 0,089 | 32,2 | 5280 | Бесканальная | 1982 |
| К35 |  | 7,4 | 5280 | Надземная | 1984 |
| K36-K37 / K42 | 0,089 | 58,4 | 5280 | Бесканальная | 1989 |
| К40-К41 |  | 336 | 5280 | Надземная | 1984 |
| K43-K46 / K50-K51 | 0,089 | 176 | 5280 | Бесканальная | 1995 |
| К47-К49 / К66-К67 |  | 194,6 | 5280 | Бесканальная | 1975 |
| K52-K53 / K61 | 0,089 | 92,2 | 5280 | Надземная | 1972 |
| K57 / K68 | 0,089 | 91 | 5280 | Бесканальная | 1990 |
| К58 |  | 16,2 | 5280 | Надземная | 1986 |
| K60 | 0,089 | 112,8 | 5280 | Бесканальная | 1977 |
| K62 / K64 | 0,089 | 59 | 5280 | Бесканальная | 1985 |
| K63 / K65 | 0,089 | 263 | 5280 | Бесканальная | 1988 |
| H1 | 0,076 | 18,2 | 5280 | Бесканальная | 1970 |
| H2 | 0,076 | 4,8 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| F1 | 0,064 | 4,6 | 5280 | Надземная | 1972 |
| E1 / E109 | 0,057 | 139,6 | 5280 | Бесканальная | 1996 |
| E2 / E139 | 0,057 | 149,2 | 5280 | Бесканальная | 1990 |
| E3-E22 / E47-E50 / E102-E108 / E110-T113 / E115-E123 | 0,057 | 841,8 | 5280 | Бесканальная | 1986 |
| E23-E24 / E26-E27 | 0,057 | 162,4 | 5280 | Бесканальная | 1970 |
| E25 | 0,057 | 84,8 | 5280 | Бесканальная | 1969 |
| E28 | 0,057 | 53,6 | 5280 | Бесканальная | 2001 |
| E29-E34 | 0,057 | 253 | 5280 | Бесканальная | 2002 |
| E36 | 0,057 | 35 | 5280 | Бесканальная | 2006 |
| E51-E55 | 0,057 | 137,2 | 5280 | Бесканальная | 1983 |
| E56-E82 | 0,057 | 893,8 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| E86-E87 / E92 / E114 / E128-E132 | 0,057 | 346,4 | 5280 | Бесканальная | 1979 |
| E88 / E93-E99 | 0,057 | 422,2 | 5280 | Бесканальная | 1989 |
| E100 | 0,057 | 38,2 | 5280 | Бесканальная | 1993 |
| E101 | 0,057 | 82,2 | 5280 | Бесканальная | 1995 |
| E133-E138 | 0,057 | 205,6 | 5280 | Бесканальная | 1985 |
| E140 | 0,057 | 105,8 | 5280 | Бесканальная | 1991 |
| C1-C2 | 0,048 | 158,2 | 5280 | Бесканальная | 1998 |
| C3-C4 | 0,048 | 21,4 | 5280 | Надземная | 1996 |
| C5 | 0,048 | 4,8 | 5280 | Надземная | 1969 |
| C6 | 0,048 | 25,6 | 5280 | Бесканальная | 2002 |
| C7 | 0,048 | 42,4 | 5280 | Бесканальная | 1973 |
| C8 | 0,048 | 4,8 | 5280 | Бесканальная | 1984 |
| C9-C10 | 0,048 | 42,8 | 5280 | Надземная | 2006 |
| C11-C12 | 0,048 | 127,2 | 5280 | Бесканальная | 1979 |
| B1 / B4 | 0,038 | 36,8 | 5280 | Бесканальная | 1986 |
| B2 | 0,038 | 5,2 | 5280 | Бесканальная | 1970 |
| B3 | 0,038 | 8,6 | 5280 | Бесканальная | 1975 |
| B5 | 0,038 | 10,8 | 5280 | Бесканальная | 1972 |
| Общая протяженность |  | 34326,4 |  |  |  |
| сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| С1-С4 / С10-С15 / С22-С32 | 0.159/0.108 | 3916,6 | 8256 | Надземная | 1996 |
| С5-С9 | 0.159/0.108 | 1223,2 | 8256 | Надземная | 2001 |
| С16-С19 | 0.159/0.076 | 1050,8 | 8256 | Надземная | 1983 |
| С20-С21 | 0.159/0.108 | 74 | 8256 | Бесканальная | 1982 |
| В1-В2 | 0.108/0.076 | 236,4 | 8256 | Надземная | 2001 |
| В3-В6 | 0.108/0.076 | 445 | 8256 | Надземная | 2002 |
| В7-В9 | 0.108/0.076 | 239,2 | 8256 | Бесканальная | 1993 |
| В10-В11 | 0.108/0.076 | 252 | 8256 | Надземная | 1993 |
| В12-В14 | 0.108/0.076 | 505 | 8256 | Надземная | 1998 |
| В15-В17 | 0.108/0.076 | 868,8 | 8256 | Бесканальная | 2006 |
| В18 | 0.108/0.076 | 53,2 | 8256 | Бесканальная | 1984 |
| В19-В20 | 0.108/0.076 | 235,8 | 8256 | Бесканальная | 1982 |
| В21-В22 | 0.108/0.076 | 94,8 | 8256 | Бесканальная | 1988 |
| А1-А4 | 0,057 | 367,2 | 8256 | Надземная | 1996 |
| А5 | 0,057 | 10,2 | 8256 | Надземная | 1981 |
| А6 | 0,057 | 35 | 8256 | Бесканальная | 2006 |
| А7 | 0,057 | 7 | 8256 | Надземная | 2001 |
| А8-А9 | 0,057 | 336 | 8256 | Надземная | 1984 |
| А9* | 0,057 | 9 | 8256 | Бесканальная | 1984 |
| А10-А12* / А15 | 0,057 | 218 | 8256 | Бесканальная | 1982 |
| А13-А14 | 0,057 | 94,6 | 8256 | Бесканальная | 1986 |
| А16 | 0,057 | 0,8 | 8256 | Надземная | 1996 |
| А17 | 0,057 | 74,4 | 8256 | Бесканальная | 1996 |
| А18-А19 / А21 | 0,057 | 23,4 | 8256 | Бесканальная | 1997 |
| А20 | 0,057 | 16,4 | 8256 | Бесканальная | 2000 |
| А22-А23 / А26 | 0,057 | 88,6 | 8256 | Бесканальная | 1993 |
| А24-А25 | 0,057 | 4,2 | 8256 | Надземная | 1993 |
| А27-А28 | 0,057 | 308 | 8256 | Бесканальная | 2001 |
| А29-А32 | 0,057 | 169,6 | 8256 | Бесканальная | 2002 |
| Общая протяженность |  | 10957,2 |  |  |  |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии и теплоносителя утвержденные Приказом Министерством энергетики РФ № 535 от 08.11.2010 г. приведены в таблице.

| Теплоноситель | Существующий | Перспективный |
| --- | --- | --- |
| Вода (куб.м, Гкал) | 18115/12004 | 18115/12004 |

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице.

Котельная «Центральная» с 3-мя котлами ДЕ 25/14 и 2-мя котлами АВА 4/15, ул. Лесная, д. 29

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| Потери тепловой мощности | Гкал/ч | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 35,6 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,3 | 35,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 16,7 | 16,3 | 16,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 |

Как видно из представленной таблицы в пгт. Актюбинский имеется резерв мощности источника тепловой энергии.

Он складывается из мощностей:

ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;

оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования котельных.

# Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В данном разделе представлен результат работы по анализу, обобщению и определению сценарных условий, тенденций и показателей развития теплоэнергетики

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154:

покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В процессе выполнения Схемы рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных районов от систем тепло-, газоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись экспертно тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а также потребные мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

В Схеме уточнены перспективные балансы тепловой мощности. Уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения и пропускная способность отходящих тепломагистралей в связи с увеличением их мощности.

Реконструкция существующих котельных осуществляется по следующим направлениям:

замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности (в этом случае происходит увеличение располагаемой тепловой мощности, если ранее существовали технические ограничения по мощности);

замена основного оборудования с увеличением установленной тепловой мощности котельной (в случае расширения зоны действия и подключения новых потребителей тепловой энергии);

замена основного оборудования с уменьшением установленной тепловой мощности котельной (в случае, когда тепловая мощность котельной избыточна).

Как видно из представленных таблиц котельная «Центральная» имеет избыток мощности. В планируемый период избыток мощности составляет от 16,3 до 14,7 Гкал/час. Поэтому строительство и замена оборудования котельных не планируется.

Раздел 4 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения показывает достаточно высокую эффективность проводимых мероприятий.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

Так как в системах теплоснабжения более 80% технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:

замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта - превышать его.

Вся новая 2-х – 5-ти этажная застройка и сохраняемая жилая многоэтажная и общественная застройка охвачена центральным теплоснабжением. Горячее водоснабжение многоэтажной жилой и общественной застройки обеспечивается централизованно от существующей котельной.

Существующие тепловые сети проложены и надземно на высоких и низких отдельно стоящих опорах и подземно бесканально.

Установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии превышает нагрузку присоединенных потребителей с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, поэтому ввода новых мощностей не требуется. Строительства и реконструкции не предполагается, так как предполагаемая зона строительства подключается к котельной «Центральная», имеющей достаточный запас мощности. В осваиваемых районах необходимо строительство магистральных и квартальных тепловых сетей и сетей ГВС. Так как потребители пгт. Актюбинский снабжаются теплом от котельной «Центральная», которая является единственным источником теплоснабжения, поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не представляется возможным. Уровень надежности и качества поставляемой тепловой энергии соответствует Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Раздел 5 "Перспективные топливные балансы".

На сегодняшний день котельная «Центральная» «АПТС» – филиала ОАО «Водоканалсервис» не обеспечена резервным и аварийным топливом. Для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией необходимо обеспечить котельную «Центральная» резервным (аварийным) топливом.

Раздел 6 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации".

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Единственной организацией, осуществляющей деятельность по теплоснабжению в пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района является «АПТС» – филиал ОАО «Водоканалсервис» - альтернативы нет.